|  | PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN |  |
| --- | --- | --- |

Jl. Khatib Sulaiman No. 22 Padang | Telp. (0751) 466571 - 455517 | Fax. (0751) 44532 Padang
Website: http://dlh.sumbarprov.go.id | Email: sumbarprov@gmail.com

LAPORAN HASIL UJI
Nomor : 01/LHU/LAB/2026

1. Nama Pelanggan : Sampel Internal

2. Alamat : Jalan Khatib Sulaiman No. 22 Padang

3. Tlp/Fax : 081336362435

4. Personil yang dihubungi : Live Diw

5. Jenis Sampel : Air Limbah

6. Pengirim Sampel : Petugas Sampling UPTD Lab DLH Provinsi Sumbar

7. No. Sampel : 286/LBM/XII/2025

8. Tanggal Pengambilan Sampel : 05 Desember 2025

9. Tanggal Penerimaan Sampel : 06 Desember 2025

10. Kondisi Sampel : Baik

11. Lokasi Pengambilan Sampel : Outlet IPAL UPTD Lab DLH Provinsi Sumbar

12. Waktu Sampling : 08.00 WIB

| No | Parameter | Hasil | Satuan | Baku Mutu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6.96 | - | 6-9 |
| 2 | TSS | 9.00 | mg/L | 100 |
| 3 | BOD | 28.5 | mg/L | 150 |
| 4 | COD | 71.7 | mg/L | 300 |
| 5 | Tembaga (Cu) | <0.0200 | mg/L | 3 |
| 6 | Timbal (Pb) | <0.0500 | mg/L | 1 |
| 7 | Seng (Zn) | <0.0500 | mg/L | 5 |
| 8 | Kadmium (Cd) | <0.0500 | mg/L | 0.1 |
| 9 | Total Coliform | 1700 | MPN/100 mL | 1000 |
| 10 | Minyak dan lemak | 1.60 | mg/L | 20 |

Padang, 02 Januari 2026

Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan


DASRIL, S.Pi., M.Si
NIP. 19680615 199303 1 004